ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование изделия:      Задвижка шиберная (ножевая) двухсторонняя 
Импортер:                   ООО «БПК-инвест», Республика Беларусь.
Документация :              Техническое свидетельство Минстройархитектуры РБ №01.4084.20
Назначение:             Применяется для установки в качестве запорно-регулирующей арматуры на оборудованиях или трубопроводах для перекрытия, регулирования потока рабочей среды. 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование параметра
	Задвижка шиберная (ножевая) двухсторонняя

	
	Показатель

	Условный проход Ду, мм
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	500
	600

	Усл. Давление,МПА
	1,0 (10 кгс/см)

	Рабочая среда
	фекальные, целлюлозно-бумажные стоки, химические вещества, вода.

	Рабочая температура,  °C
	От 0(С до +80(С

	длина L,мм
	40
	42
	47
	50
	55
	63
	65
	67
	70
	83
	93
	100
	100

	Масса, кг
	6
	9
	13
	15
	20
	25
	33
	52
	60
	95
	110
	240
	360

	Диаметр D,mm
	160
	180
	195
	215
	245
	295
	335
	390
	440
	500
	565
	670
	780

	Диаметр D1,mm
	125
	145
	160
	180
	210
	240
	295
	350
	400
	460
	515
	620
	725

	Диаметр D0,mm
	180
	200
	220
	250
	250
	280
	300
	300
	350
	350
	350
	582
	610

	Высота H,mm
	290
	330
	358
	378
	128
	490
	588
	690
	815
	890
	980
	1460
	

	N-Th
	4-
M16
	4-
M16
	8-
M16
	8-
M16
	8-
M16
	8-
M20
	8-
M20
	12-
M20
	12-
M20
	16-
M20
	16-
M24
	20-

M24

	Фланцевое исполнение
	ГОСТ 12815-80, исп.1

	Герметичность
	Класс А по ГОСТ 9544-2005 (без протечек) в обоих направлениях

	Тип привода
	Маховик

	[image: image1.png]




	1
	Корпус
	Чугун GGG-40

	
	2
	Затвор 
	AISI 304 (08х18н10)

	
	3
	Уплотнение 
	EPDM 

	
	4
	
	AISI 304 (08х18н10)

	
	5, 7-9, 13,14,19,20  
	Болт
	AISI 304 (08х18н10)

	
	6
	Сальник 
	WCB ст. 25

	
	10
	Шток 
	2CR13

	
	11
	Хомут 
	Сталь А3

	
	12
	Маховик
	чугун

	
	15
	Втулка
	ZChSnSb10-6

	
	16
	Резьбовая втулка
	Латунь

	
	17
	Уплотнение 
	PTFE

	
	18
	Уплотнение 
	NBR


КОМПЛЕКТНОСТЬ
Предприятие-изготовитель поставляет шиберные задвижки в собранном виде в положении «закрыто».

При отгрузке потребителю каждое тарное место укомплектовывается эксплуатационной документацией, содержащий паспорт, объединенный с инструкцией по эксплуатации и техническим описанием.

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы изденлия 10 лет, в том числе срок хранения 30 месяцев в складских помещениях.

Срок службы действителен при соблюдении потребителем требований, изложенных в данном паспорте.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации – 12 месяцев – устанавливается со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев с момента отгрузки со склада импортера.
ХРАНЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Арматура должна храниться в сухом и проветренном помещении.

Если арматура подлежит долгому хранению, необходимо регулярно проверять, удалять грязь и наносить антикоррозийное масло на обрабатываемые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
При эксплуатации нож задвижки должен находиться в полностью закрытом  положении.
РЕМОНТ
Проверить состояние уплотнительных поверхностей. При повреждении немедленно отремонтировать или заменить.

Проверить состояние прокладок и втулки. При их повреждении или неисправности немедленно заменить. Но замена втулки под давлением не допускается.

Проверить, плотно затянуты присоединительные болты. Обеспечивайте правильное соединение ручки.

После ремонта и повторной сборки арматуры должно провести испытание на герметичность арматуры. Испытание должно проводиться по требованиям, и вести подробную запись для справки.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах задвижки не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

Шиберные задвижки транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. 

Задвижки должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом.
                                       [image: image2.png](TP




