АЮ64

АО «Орелсибгазаппарат»

302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, пом. 1

т/ф +7 (4862) 72-40-24, 72-56-30

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

На трубы напорные из полиэтилена для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

| Условное обозначение продукции: Труба МУЛЬТИТЭКС II ПЭ100 / ПЭ100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Партия №: | Наименование слоя | Марка сырья слоя трубы |
|  | Наружный (толщина: 2,9 мм) | Полиэтилен Sibur HD03594PE ТУ20.16.10-014-81060768-2018 |
| Дата изготовления: | Внутренний (толщина: 25,7 мм) | Полиэтилен Sibur HD03594PE ТУ20.16.10-014-81060768-2018 |
| Размер партии: | Марка сырья маркировочных полос: – |  |

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00082/22 от 26.10.2022 г.

Сроки хранения: на открытой площадке (–50°С ÷ +50°С) – не более 12 месяцев;

на закрытой (–50°С ÷ +50°С) – не более 24 месяцев со дня выпуска.

| № п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ 18599-2001 | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид поверхности | п. 8.2 | Соответствует |
| 2 | Средний наружный диаметр, мм | 315,0÷316,9 | 315,5 |
| 3 | Овальность трубы после экструзии, мм, не более | 11,1 | 3,7 |
| 4 | Толщина стенки, мм | 28,6÷31,6 | 28,9÷29,3 |
| 5 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 360 |
| 6 | Максимальное рабочее давление воды в трубопро-воде (МОР), бар | где MRS – минимальная длительная прочность, МПа (для марки ПЭ 100: MRS = 10,0 МПа); С – коэффициент запаса прочности (С = 1,25). | 16 |

Заключение:                         Соответствует ГОСТ 18599-2001

Ответственный

за контроль качества:

Инженер ОТК	    ______________   ____________________

(подпись)	   (расшифровка подписи)

Дата выдачи:                 «_____» ___________________ 20 ____ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ДАННОЙ МАРКИ ПРОДУКЦИИ

| № п/п | Наименование показателя | Стандарт метода испытания | Норма по стандарту | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид поверхности | ГОСТ 18599-2001 | п. 8.2 | Соответствует |
| 2 | Размеры, мм | ГОСТ 18599-2001 | пп. 4.1-4.2 | Соответствуют |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, % | ГОСТ Р 53652.1-2009 ГОСТ Р 53652.3-2009 | ≥ 350 | 360 |
| 4 | Изменение длины трубы после прогрева, % (при номинальной толщине стенки трубы е ≤ 16 мм) | ГОСТ 27078-2014 ГОСТ 18599-2001 | ≤ 3, внеш-ний вид без изменений | 1,3 |
| 5 | Стойкость при постоянном внутреннем гидростатическом давлении (не менее 100 ч при 20 °С при начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа) | ГОСТ ИСО 1167-1-2013 ГОСТ ИСО 1167-2-2013 ГОСТ 18599-2001 | Без разруше-ния в процес-се испытания | Соответствует |
| 6 | Стойкость при постоянном внутреннем гидростатическом давлении при хрупком разрушении (не менее 165 ч при 80 °С при начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа) | ГОСТ ИСО 1167-1-2013 ГОСТ ИСО 1167-2-2013 ГОСТ 18599-2001 | Без разруше-ния в процес-се испытания | Соответствует |
| 7 | Стойкость при постоянном внутреннем гидростатическом давлении при хрупком разрушении (не менее 1000 ч при 80 °С при начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа) | ГОСТ ИСО 1167-1-2013 ГОСТ ИСО 1167-2-2013 ГОСТ 18599-2001 | Без разруше-ния в процес-се испытания | Соответствует |
| 8 | Термостабильность при 200 °С, мин | ГОСТ Р 56756-2015 | Не менее 20 мин | 23 |
| 9 | Стойкость к расслоению | ГОСТ 18599-2001 | п. В.2.4.5 | Соответствует |