ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Клапан обратный шаровый

1.Особенности

-Полный проход.

-Самоочищающийся шар

-Низкое давление закрытия

-Бесшумность работы

-Быстросъёмные болты крышки для очищения или замены шара без демонтажа клапана с трубопровода

2.Технические характеристики

-Номинальный диаметр: от 40 мм до до 500 мм.

-Стандартное рабочее давление: Pn 10 (16)

-Рабочая температура : -15 °С до +80 °С.

-Герметичность класс А

-Минимальное давление открытия клапана 0,03 Мпа

-Строительная длина по EN-558-1

-Эпоксидно-полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм

3.Установка

-Горизонтальное и вертикальное.

-Проверить расстояние между фланцами трубопровода, при необходимости обеспечить зазор, превышающий строительную длину клапана на 10-20 мм;

-Установить клапан с уплотнительными прокладками в межфланцевое пространство, отцентрировать его, вставить шпильки;

-Равномерно, по перекрестной схеме, произвести ручную затяжку шпилек, фланцы при затяжке крепежа должны сохранять соосность и параллельность друг другу.

3.1 Демонтаж

Демонтаж изделия осуществляется в следующей последовательности: – закрепить клапан для предотвращения его падения при демонтаже;

– отвернуть гайки стяжных шпилек;

– извлечь шпильки из отверстий фланцев;

– отвести фланцы трубопровода на 20-30 мм от корпуса изделия и извлечь клапан

4. Эксплуатация

-Клапан должен использоваться строго по назначению в соответствии с настоящим паспортом. При использовании клапана при температуре окружающей среды ниже 0°С необходимо соблюдать минимально допустимую температуру рабочей среды, чтобы не допустить замерзания узла уплотнения.

-Эксплуатация изделия должна осуществляться квалифицированным персоналом, ознакомленным с настоящим руководством с соблюдением инструкций по технике безопасности и охране труда, а также иных должностных инструкций, утвержденных на предприятии потребителя.

Рисунок 1.

Таблица 1.

| № | Описание | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Ковкий чугун |
| 2 | Шар | Ковкий чугун+NBR |
| 3 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 4 | Крышка | Ковкий чугун |
| 5 | Болт | Нержавеющая сталь |
| 6 | Шайба | Нержавеющая сталь |
| 7 | Шайба | PTFE |
| 8 | Пробка | Углеродистая сталь |

Таблица 2.

Присоединительные размеры :

| DN | L | D | C |  | D1 |  | n-d |  | b | f | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PN10 | PN16 |  |  | PN10 | PN16 |  |  |  |
| 50 | 200 | 165 | 125 |  | 99 |  | 4-ø19 |  | 19 | 3 | 115 |
| 65 | 240 | 185 | 145 |  | 118 |  | 4-ø19 |  | 19 | 3 | 124 |
| 80 | 260 | 200 | 160 |  | 132 |  | 8-ø19 |  | 19 | 3 | 138 |
| 100 | 300 | 220 | 180 |  | 156 |  | 8-ø19 |  | 19 | 3 | 162 |
| 125 | 350 | 250 | 210 |  | 184 |  | 8-ø19 |  | 19 | 3 | 202 |
| 150 | 400 | 285 | 240 |  | 211 |  | 8-ø19 |  | 19 | 3 | 228 |
| 200 | 500 | 340 | 295 |  | 266 |  | 8-ø23 | 12-ø28 | 20 | 3 | 298 |
| 250 | 600 | 405 | 350 | 355 | 319 |  | 8-ø23 | 12-ø28 | 22 | 3 | 368 |
| 300 | 700 | 455 | 400 | 410 | 370 |  | 8-ø23 | 12-ø28 | 24.5 | 4 | 438 |
| 350 | 800 | 520 | 460 | 470 | 429 |  | 8-ø23 | 16-ø28 | 26.5 | 4 | 585 |
| 400 | 900 | 580 | 515 | 525 | 480 |  | 8-ø28 | 16-ø31 | 28 | 4 | 660 |
| 500 | 1000 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 8-ø28 | 20-ø34 | 31.5 | 4 | 800 |

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры.

4.Маркировка продукции

Маркировка наносится на корпус изделия и содержит следующие сведения :

-Номинальный диаметр DN ,мм

-Номинальное давление PN , бар

-Наименование материала корпуса изделие

5.Транспортировка и хранение

-Транспортировка изделий может осуществляться всеми видами транспорта в условиях исключающих их повреждение.

-Все работы по размещению и креплению изделий при перевозке должны производиться в соответствии с действующими правилами для конкретного вида транспорта.

-Изделия в упакованном виде могут хранится на открытом воздухи или в помещении при относительной влажности воздуха 50-85% и температурой от  -25 до +50 *С. , на расстоянии не менее 1 м от источника тепла  , исключающие их повреждение и деформирование.

6. Техническое ослуживание

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры (регламентные работы) в сроки, установленные графиком в зависимости от режима работы системы, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При осмотре необходимо проверять:

1.Общее состояние клапана; 2. Состояние крепежных соединений; 3.Герметичность клапана относительно внешней среды;  4.Работоспособность

7.Гарантии производителя.

-Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условии при соблюдении потребителем условий монтажа, транспортировки и хранения.

-Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода-производителя.

-Гарантия на изделие распространяется в течении 12 месяцев.

Производитель :  Yuanda Valve Group Company Ltd.  327 Sheng Dao, Longyao County, Xingtai, Hebei, Китай