Затвор поворотный дисковый  чугунный фланцевый с двойным эксцентриситетом

Технический паспорт

1. Назначение и область применения:

- Затворы поворотные дисковые применяются в    качестве запорно-регулирующих устройств на трубопроводах для воды при температуре от - +80°С и давлении 1,0 МПа.

2. Особенности :

- Двусторонняя герметичность

- Эпоксидно-полимерное покрытие не менее    250мкм

- Допустимое положение на трубопроводе – вертикальное, горизонтальное, наклонное

3. Технические характеристики

- Диаметры DN 100 – 2000 мм.

- Температура рабочей среды :  до +80°C

- Класс герметичности «А» согласно ГОСТ 9544

- Фланцевое присоединение согласно ГОСТ 12815-80

- Номинальное давление: PN10

-

4. Материалы изделия и размеры:

Размеры:

Материалы:

| № | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
| 2 | Диск | Высокопрочный чугун GGG40 |
| 3 | Вал | Нержавеющая сталь 12Х13 (AISI 410) |
| 4 | Уплотнение диска | EPDM |
| 5 | Прижимное кольцо | Сталь 30Л |
| 6 | Штифт | Нержавеющая сталь 12Х13 (AISI 410) |
| 7 | Седло | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 (AISI 304) |
| 8 | Втулка вала | Латунь |
| 9 | Сальник | EPDM |
| 10 | Редуктор |  |

4.Маркировка продукции

Маркировка наносится на корпус изделия и содержит следующие сведения :

-Номинальный диаметр DN ,мм

-Номинальное давление PN , бар

-Наименование материала корпуса изделие

5.Транспортировка и хранение

-Транспортировка изделий может осуществляться всеми видами транспорта в условиях исключающих их повреждение.

-Все работы по размещению и креплению изделий при перевозке должны производиться в соответствии с действующими правилами для конкретного вида транспорта.

-Изделия в упакованном виде могут хранится на открытом воздухи или в помещении при относительной влажности воздуха 50-85% и температурой от  -25 до +50 *С. , на расстоянии не менее 1 м от источника тепла  , исключающие их повреждение и деформирование.

6. Техническое ослуживание.

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры (регламентные работы) в сроки, установленные графиком в зависимости от режима работы системы, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При осмотре необходимо проверять:

1.Общее состояние затвора ; 2. Состояние крепежных соединений; 3.Герметичность затвора;  4.Работоспособность

7.Гарантии производителя.

-Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условии при соблюдении потребителем условий монтажа, транспортировки и хранения.

-Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода-производителя.

-Гарантия на изделие распространяется в течении 12 месяцев.

Производитель :  Hebei Longyao Chengxin Co.Ltd, Китай

Импортёр :               ООО «БПК-инвест»